Прилог 1.

Опсези напона из члана 27. ове уредбе:

Табела 1.

Опсези напона у месту прикључења између 110 kV и 300 kV синхроне области Континентална Европа

|  |  |
| --- | --- |
| Место прикључења | Опсег напона |
| Место прикључења између 110 kV и 300 kV | 0,90 pu – 1,118 pu |

Табела 2.

Опсези напона у месту прикључења између 330 kV и 400 kV синхроне области Континентална Европа

|  |  |
| --- | --- |
| Место прикључења | Опсег напона |
| Место прикључења између 330 kV и 400 kV | 0,90 pu – 1,05 pu |