Прилог 3.

Минимални технички захтеви за FCR из члана 150. ове уредбе:

Taбела

Карактеристике FCR синхроне области Континентална Европа

|  |  |
| --- | --- |
| Назив параметра | Вредност параметра |
| Минимална тачност мерења фреквенције | 10 mHz или индустријска норма ако је захтевнија |
| Максимални комбиновани учинак инхерентне неосетљивости фреквентног одзива и могуће намерне мртве зоне фреквентног одзива регулатора јединица за пружање FCR или група за пружање FCR | 10 mHz |
| Време за пуну активацију FCR | 30 s |
| Одступање фреквенције за пуну активацију FCR | ± 200 mHz |